## Slide 1
Евролос ЭКО
Технический паспорт Руководство по эксплуатации
Проточный водонагреватель - водонагреватели

## Slide 3
Технический паспорт на септики
«Евролос ЭКО»
ОГЛАВЛЕНИЕ
Общие указания ....................................................................................................2
Назначение ............................................................................................................2
Технические характеристики ................................................................................3
Устройство и принцип работы ..............................................................................3
Как правильно расположить на участке ..............................................................6
Рекомендации по установке и монтажу Cептика.................................................7 Рекомендации по установке и монтажу дренажного элемента...........................8 Техническое обслуживание оборудования...........................................................9 Монтаж в зависимости от рельефа местности и свойств грунта......................10 Условия гарантийного обслуживания .................................................................13 Гарантийный талон
Журнал технического обслуживания Сертификаты соответствия Экспертное заключение
v/20240520

## Slide 4
2
Назначение
Септик изготовлен на основании технических условий ТУ 4859-001-51954959- 2013 из монолитного полипропилена и предназначен для биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (ХБСВ), поступающих от отдельного дома или коттеджа, в условиях отсутствия централизованной системы канализации.
Выбор модели Септика зависит от количества пользователей и суточного объ- ема сточных вод.
ВНИМАНИЕ
Разработчики и изготовители оставляют за собой право вносить в конструкцию Септика изменения, не ухудшающие технические характеристики, эксплуатационные качества и товарный вид, без внесения этих изменений в настоящий ПС.
Общие указания
Настоящий паспорт (ПС), содержащий техническое описание и инструкцию по эксплуатации, предназначен для изучения конструкции локальной системы очистки сточных вод марки «Евролос ЭКО» (далее по тексту – Септик) с целью правильной его эксплуатации и технического обслуживания, а также пуска и наладки, которые проводятся на месте его применения.
В приложении к настоящему ПС приводятся необходимые рисунки и схемы.
К монтажу и обслуживанию Септика, допускаются лица, ознакомленные с его конструкцией и правилами эксплуатации.
ВНИМАНИЕ
Все работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту Септика должны производиться специалистами высокой квалифи- кации, изучившими его устройство и работу.

## Slide 5
Технические характеристики
Септик обеспечивает очистку сточных вод путем отстаивания стоков до уровня установленных Сан Пин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», что позволяет отведение очищенного стока в фильтрацион- ную траншею, дренажный колодец или поле фильтрации.
Модель | Кол-во пользо- вателей | Общая высота, мм | Длина, мм | Диаметр, мм | Вес, кг | Обьем, л | Производ. м3/ сутки
Евролос Эко 3 | 3 | 1700 | 1500 | 1200 | 117 | 1500 | 0,6
Евролос Эко 4 | 4 | 1700 | 2000 | 1200 | 134 | 2000 | 0,8
Евролос Эко 5 | 5 | 1700 | 2500 | 1200 | 162 | 2500 | 1
Евролос Эко 6 | 6 | 1700 | 3000 | 1200 | 178 | 3000 | 1,2
Евролос Эко 8 | 8 | 1700 | 4000 | 1200 | 232 | 4000 | 1,6
Евролос Эко 10 | 10 | 1700 | 5000 | 1200 | 285 | 5000 | 2
Евролос Эко 12 | 12 | 1700 | 6000 | 1200 | 315 | 6000 | 2,4
Евролос Эко 15 | 15 | 1700 | 7500 | 1200 | 367 | 7000 | 3
Устройство и принцип работы
В септиках проточного типа очищение стоков происходит за счет анаэробных бактерий. После предварительного осветления стоков, вода из Септика должна направляться в дренажный элемент, на аэрационное поле или фильтрационнцю траншею, где стоки проходят дополнительную очистку грунтом.
Главное достоинство Септика – энергонезависимость, что дает возможность его использования в домах временного проживания. Этот фактор обуславливает использование Септиков данного типа как одно из самых экономичных и безус- ловно эффективных решений. Корпус изготовлен из высококачественного моно-
3

## Slide 6
4
литного полипропилена. Благодаря его малому весу для доставки и монтажа не требуется применение специальной грузоподъемной техники.
Полипропилен — это самый долговечный, надежный материал, который не гниет, не ржавеет, и выдерживает значительные пере- пады температуры.
Для того чтобы Септик мог выдерживать постоянное давление грунта, внутри корпуса предусмотрены специальные ребра жесткости. Также при проведении монтажных работ предусмотрена обсыпка Септика песчано-цементной смесью, что обеспечивает легкое бетонирование, которое препятствует выдавливанию его на поверхность, а также защищает Септик от сдавливания грунтом.
Выход
Вход
Биозагрузка
Септик «Евролос ЭКО»
Септик «Евролос ЭКО» представляет собой горизонтальную цилиндрическую емкость с технологическими люками, а также входными и выходными отверсти- ями.

## Slide 7
5
Ёмкости состоят из трех отсеков.
В первом отсеке происходит первичное отстаивание сточных вод, где грубодисперсные примеси оседают на дно;
Во втором отсеке, за счет деятельности анаэробных бактерий, которые располагаются на биологической загрузке происходит дальнейшая био- очистка стоков;
В третьем отсеке происходит полное осветление стоков, разрешенных для отвода на дофильтрацию в грунт
Такая конструкция обеспечивает эффективную очистку стоков, а результат соответствует установленным санитарно-гигиеническим требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Полную очистку Септика можно проводить примерно раз в 3 года.
Доочистка сточных вод
На выходе из септика осветленные стоки очищены на 75-80%, далее должны направляться на системы дополнительной фильтрации грунтом. Сооружения поч- венной доочистки бывают разных типов: дренажный элемент, аэрационное поле
Дренажный элемент

## Slide 8
или фильтрационная траншея.
Дренажный элемент представляет собой ёмкость формы усеченной пира- миды без дна, распологающейся на подушке из щебня. Через всю длину прохо- дит дренажная труба посредством которой самотеком сбрасывается вода.
Так как система полностью вентилируемая, на поверхности щебня образу- ются аэробные бактерии. Путём взаимодействия с кислородом происходит окис- лительный процесс нитрификации. Далее вода впитывается в почву, запускается процесс денитрификации.
Таким образом, получается, что в полном цикле очистки сточных вод участвуют как анаэробные, так и аэробные бактерии. Этим достигается 100% очистка и ути- лизация сточных вод.
Как правильно расположить на участке
Септик возможно рассчитать и монтировать на обслуживание одного или нескольких домов одновременно. При проектировании канализационной системы необходимо учесть следующие особенности земельного участка:
грунтовые воды и колебание уровня грунтовых вод;
рельеф местности;
близость водозаборных сооружений;
климат и подверженность грунта промерзанию.
Для монтажа Септика «Евролос ЭКО» необходимо оборудовать котлован. Его размеры зависят от габаритов выбранного Септика.
При устройстве котлована необходимо предусмотреть мероприятия для пре- дотвращения выталкивания Септика грунтовыми водами.
Во избежание засорения трубопровода выпуск из дома следует проложить с постоянным уклоном в сторону сброса сточных вод и с как можно меньшим количеством поворотов. При большой протяженности канализационного трубо- провода требуется установка смотрового колодца или ревизионного узла.
Одна канализационная система с Септиком «Евролос ЭКО» может обслужи- вать несколько домов, что значительно снижает расходы.
При планировке участка для канализационной системы следует учитывать следующие рекомендации:
– защитный разрыв от дома не менее 5м;
6

## Slide 9
7
расстояние от дороги и границы земельного участка не менее 5м;
Защитный разрыв от водоема не менее 30м.
Указанные расстояния носят рекомендательный характер. Точные размеры, на которые влияет в т. ч. и грунт земельного участка, определяются в каждом конкретном случае отдельно в процессе проектирования системы очистки сточ- ных вод.
Рекомендации по монтажу Септика
Установку и монтаж Септика целесообразно проводить при помощи специ- ализированной монтажной организации. Для установки Септика «Евролос ЭКО» вырывается котлован. Габариты котлована должны быть больше габаритных раз- меров Септика не менее, чем на 300мм с каждой стороны. Дно котлована засы- пается песком толщиной 100-150мм и выравнивается по уровню.
Обратную засыпку смесью песка с цементом (в пропорции 5:1) производить до верхнего уровня корпуса Септика и на 150мм поверх него, уплотняя вручную послойно каждые 300мм. Во время выполнения засыпки пазух котлована Септик необходимо постепенно заполнять водой. Уровень воды должен превышать уро- вень засыпки не менее, чем на 200мм и не более, чем на 400мм.
Уровень уклона трубы должен составлять 2 см на 1 метр. Труба 110-го диаме- тра для наружной канализации. Слой утеплителя укладывается поверх песчаной засыпки по всей площади. В качестве утеплителя используется любой вспенен- ный материал. Поверх утеплителя производится обратная засыпка грунтом.
ВНИМАНИЕ
Песко-цементная обсыпка осуществляется на 300мм по бокам и на 150-200мм поверх корпуса Септика.
Отведение отработанных газов из Изделия осуществляется через подводя- щую канализационную трубу, затем через фановый стояк.
Канализационный фановый стояк должен быть выведен на крышу здания или в самую верхнюю точку канализационной сети согласно СП 32.13330.2012 Кана-

## Slide 10
лизация. Наружные сети и сооружения.
Обратите внимание, что все действия при монтаже производятся вручную, кроме рытья котлована!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Заглубляться в грунт на глубину более 1м от верхнего края Септика до поверхности грунта.
При обратной засыпке Септика «Евролос ЭКО» запрещается применение строительной техники.
Уплотнение грунта с помощью строительной техники.
Нанесение механических повреждений колющими предметами.
При эксплуатации необходимо исключить проезд транспорта над очист- ными сооружениями.
(Если предполагается проезд транспорта, необходимо залить сверху очистного сооружения бетонную армированную площадку толщиной не менее 25 см.)
Запрещается посадка деревьев ближе 3 (трёх) метров от места располо- жения системы.
Инструкция по монтажу носит рекомендательный характер. Выполнение под- водящих коммуникаций и отведение очищенной воды следует осуществлять в соответствии с рекомендациями организации-изготовителя или продавца и про- ектом привязки системы к местности.
Лица, выполняющие монтаж, должны знать правила прокладки наружных канализационных трубопроводов в соответствии с нормами СНиП 2.04.03-85.
Рекомендации по монтажу дренажного элемента
Для начала необходимо подготовить прямоугольный котлован. Расстоя- ние между дренажным элементом и стенками котлована должно быть не менее 250мм. Для того чтобы исключить попадание грунта в фильтрующий слой щебня, необходимо отделить геотканью стенки котлована от щебня.
Далее в котлован насыпается слой щебня высотой от 300мм и до 500мм, в зависимости от состава грунта и местных условий. На слой щебня устанавли- вается дренажный элемент. После этого производится подключение канализа-
8

## Slide 11
9
ционной трубы от Септика к дренажному элементу. На выходе из дренажного элемента необходимо установить вентиляционный стояк.
Геотканью отделяется дренажный элемент и его верхняя часть вместе с щебе- ночной подушкой от песка, который засыпается между корпусом дренажного элемента и стенками котлована до верхней точки корпуса. После этого на дре- нажный элемент укладывается слой утеплителя толщиной от 10 до 30мм, в зави- симости от глубины его установки.
Модель | Кол-во пользователей | Кол-во дренажных элементов, шт
ЭКО 3 | 1-3 | 1-2
ЭКО 4 | 3-4 | 2-3
ЭКО 5 | 5-6 | 2-3
ЭКО 6 | 6-8 | 3-4
ЭКО 8 | 9-12 | 5-6
ЭКО 10 | до 10 | 6-7
ЭКО 12 | до 12 | 8
ЭКО 15 | до 15 | 10
Техническое обслуживание
Не реже чем 1 раз в 3 года производить откачку твердых частиц ассениза- торской машиной, во избежание их уплотнения и прессования в первой камере. После 100% опустошения Септика, необходимо заполнить его водой для возоб- новления нормального цикла работы.
ВНИМАНИЕ
Категорически запрещается полная откачка системы при высоком уровне грунтовых вод.

## Slide 12
10
Монтаж в зависимости от рельефа местности и свойств грунта
Вариант 1. Монтаж с применением дренажного элемента при низком уровне грунтовых вод от 1,5м и ниже.
Вариант 2. Для песчаных грунтов и при низком уровне грунтовых вод 1,5м и ниже

## Slide 13
11
Вариант 3. Для глинистых грунтов и при низком уровне грунтовых вод 1м и ниже
Вариант 4. Для установки в почву с высоким уровнем грунтовых вод выше 1,5м

## Slide 14
12
Вариант 5. Используется при выходе коллектора из здания на глубине до 1м по низу трубы.
Вариант 6. Используется при очень плотных плоховпитывающих, либо невпиты- вающих грунтах.
Возможен любой отвод взависимости от местности

## Slide 15
13
Условия гарантийного обслуживания
Срок службы Изделия — 50 лет.
  Гарантийный срок эксплуатации — 3 года с даты продажи, на электрооборудование — 12 месяцев.
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:
  Несоблюдения правил эксплуатации или инструкций по техни- ческому обслуживанию;
  Самостоятельного ремонта или внесения в конструкцию емко- сти каких-либо изменений без согласования с Изготовителем;
  Повреждения в результате удара или других механических повреждений при транспортировке;
  Неправильном подключении к электрической сети;
  Неправильно выполненном монтаже.
Приемка Изделия в эксплуатацию потребителем, а также актирование недостатков в пределах гарантийного срока может осуществляться только в соответствии с СП 129.13330.2019, СП 68.13330.2017, а также Инструкцией «О порядке приемки продукции ПТН по качеству», утверж- денной Госарбитражем при правительстве РФ.
Все гарантийные обязательства принимает на себя осуществляющая монтаж организация.
Изготовитель не несет ответственности за расходы, связанные с демон- тажем гарантийного оборудования, а также ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у Покупателя, в результате неисправности (или дефектов), возникших в гарантийный период.
Актирование недостатков, обнаруженных при эксплуатации, произво- дится с обязательным участием представителя торгующей организации.
Претензии по качеству товара могут быть предъявлены в течение всего гарантийного срока, при наличии акта соответствующего образца.
Любые рекламации, составленные в произвольной форме, изготовите- лем не принимаются.

## Slide 16
Гарантийный талон №
Наименование Изделия Заводской номер Изделия
Технический контроль
Изделие соответствует техническим условиям ТУ 4859-001-51954959-2013, принято и признано годным к эксплуатации.
Наименование и адрес изготовителя | Печать
Ответственный ОТК. Фамилия И.О. | Подпись
Данные о продаже
Наименование торговой организации | Печать
/ / 20 г. | 
Дата продажи | 
Покупатель
Без отметки технического контроля, печати изготовителя, даты продажи, штампа или печати торговой организации и подписи Покупателя гарантийный талон не действителен.
С правилами эксплуатации и условиями гарантийного обслуживания ознаком- лен, согласен.
Фамилия И. О. | Подпись
Адрес места установки | 

## Slide 17
Журнал технического обслуживания
Дата | Список работ | Мастер | Подпись

## Slide 18
Дата | Результаты техобслуживания | Мастер | Подпись

## Slide 19
8 800 707 70 92
8 495 240 80 40
eurolos.ru info@eurolos.ru